Схема подключения установки АСН-5М «Дельта», оснащенной контроллером КУП-40.

| Поз. | Наименование | Кол-во | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Операторная |  |  |
| B1 | ПДУ «Весна-ТЭЦ-АСН» | 1 (на 10 постов) | По отд. заказу |
| B3 | # Источник бесперебойного питания (W>20Вт) | 1 | Не пост |
| B2 | # Шкаф силовой |  |  |
| Q | Выключатель автоматический типа АЕ2043М-25А | 1 | Не пост. |
| Q3 | Пускатель электромагнитный ПМЕ-222 | 1 | Не пост. |
| Q1 | Рассоединитель типа ВР3237А3 | 1 | Не пост. |
| A2 | Установка АСН-5М «Дельта» |  |  |
| МК | Контроллер КУП-40 (КУП-41) | 1 |  |
| Х1, Х2 | Коробка взрывонепроницаемая КП-24-18 | 2 |  |
| L1 | Соленоид клапана минимального расхода | 1 |  |
| L2 | Соленоид клапана максимального расхода | 1 |  |
| SB1 | Пост управления КУ-92 | 1 |  |
| SB2 | Датчик предельного уровня ДН-5 | 1 |  |
| BR | Устройство съема сигнала УСС Б-25 | 1 |  |
| F | Устройство контроля заземления УЗА-4К | 1 |  |
| М | Агрегат электронасосный | 1 |  |

- Кабель позиции 3 сечением жил  не менее 6 мм2, диаметром жил с изоляцией 8-9мм.

2 Кабель позиции 4, 5 диаметром 6-8 мм, сечением жил не менее 0,35 мм2.

3 Кабель позиции 3-5 прокладывать в металлических трубах.

4 Кабельные выводы устройств прокладывать в металлорукавах.

5 При использовании установки без источника бесперебойного питания соединить клеммы клеммника Х: F_A и F_UPS, F_0 и 0_UPS соответственно.